**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 362

RESUELTOS 351

REPORTES EN PROCESO 6

INCOMPLETO 5

**Reportes que Ilumina Zapotlán concluye con observación de falta de material eléctrico, drivers dañados y que no alcanza la grúa**

REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA 30

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Col. Constituyentes

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En la escuela Normal se concluyó con la instalación eléctrica en los toldos para el evento de la Feria de la Birria.**
* **Se supervisaron los reportes que realizo Ilumina.**
* **Se realizo listado de lámparas apagadas y circuitos apagados para subirlos al Servitel.**
* **Se retira la instalación eléctrica de toldos en la escuela Normal donde se llevó a cabo la Feria de la Birria.**
* **En el Recinto Ferial se fue a checar porque no llegaba el voltaje al transformador de Alumbrado, encontrando los porta fusibles seccionadores fuera de servicio ya que C.F.E. los dejo fuera, se acudió con un Ing. De C.F.E. para que tomara nota y mandar restablecerlos.**
* **Se asesoró a personal de Ilumina Zapotlán para que conectaran correctamente una base de medición en el circuito de Av. Juan José Arreola, ya que también tenían una punta suelta en la salida del transformador.**
* **Se realizo lista de material eléctrico que se requiere para realizar la instalación eléctrica donde será provisionalmente la bodega de balizamiento.**
* **En Av. Pedro Ramírez fuera de Telcel se coloco una lona.**
* **En el Centro para la Cultura y las Artes se reparo farol en el área del estacionamiento ya que estaba ocasionando un corto circuito.**
* **Con motivo de las fiestas patrias se repararon reflectores dañados y se colocaron unos nuevos para que luciera más la fachada de Presidencia y se colocaron otros estratégicamente en el área del jardín.**
* **En las Delegaciones de El Fresnito, Los Depósitos y Atequizayan se instalaron reflectores en el área donde las autoridades darían el Grito el 15 de Septiembre.**
* **En el Jardín del Rico se reviso la base de medición y cableado para poner un centro de carga para alimentar los puestos que se pondrán relacionado con la muestra artesanal del estado de Oaxaca.**
* **En el Recinto de la Feria se le dio apoyo al comité de la feria para la poda de Palmas con el camión No. 155.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se realizo zanja para instalar poliducto, cablear e instalar reflectores para aluzar los bustos que se encuentran en cada esquina de los cuadrantes.**
* **En la cancha de la Col. Constituyentes se reparo línea de Alumbrado.**
* **En la oficina de Pensiones del Estado se apoya para ver porque motivo no hay voltaje encontrándose un fusible dañado, se cambio.**
* **En la Av. Alberto Cárdenas, fuera de Plaza Zapotlán se retira luminaria que estaba a punto de caer.**
* **Se acude al Parque Industrial a checar el circuito de Alumbrado encontrándose que el transformador se opero y quedo fuera de servicio se restablece y se cambia fotocelda a 220V.**
* **En el Jardín 5 de Mayo se da el apoyo para instalar un alambre enfrente de Catedral donde se van a amarrar los lasos que se pondran alfrente de la misma.**
* **Se checa el cableado y el centro de carga que alimenta las letras en Plaza las Fuentes.**
* **En la bodega del Casino se comienza a probar las figuras navideñas y el estado que guarda el festón.**
* **Se acude al cementerio para checar la línea de alimentación ya que no cuentan con luz y se localiza un falso contacto y sarro en las conexiones.**
* **En el taller de la Coordinación se prueban balastas y focos de vapor de sodio para reciclado.**
* **Se checan las líneas en el área de boleros encontrándose falsos contactos debido al sarro en las conexiones.**
* **Se acude a Plaza Zapotlán donde estarán las oficinas de Pasaportes para hacer levantamiento del material eléctrico que se requiere para realizar unas modificaciones.**
* **Se acudió a la casa de los Mayordomos para checar que material se va a ocupar para colocación de lasos y extensiones de luces.**

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Tránsito del estado: se le da apoyo para instalarle lámparas en su oficina por calle Colón.**
* **Tianguis Municipal: se acudió para dar apoyo con la colocación de reflectores y reparación de 5 lámparas en el estacionamiento para la realización del baile por aniversario del tianguis, también se reparo un contactor y se checaron los registros reconectando las lámparas ya que se tenía sarro en las conexiones.**
* **Parque Ecológico Las Peñas: se checo el hidroneumático y también se checaron varios registros eléctricos para revisar que no se hayan robado el cable.**
* **Parque Ecológico Las Peñas: se repararon 5 faroles que les faltaba cable del registro al farol ya que se lo robaron.**
* **Parques y jardines: se brindo apoyo con el camión No. 329 para podar en el núcleo de la feria durante tres días.**
* **Promotoria Deportiva: solicitaron el apoyo para realizar mantenimiento al Alumbrado cambiando 3 focos de Led, se retiraron 4 lámparas y se sustituyen por 4 reflectores de Led, también se fue a la antigua Conasupo para retirar 15 reflectores de Led que se instalaron en la cancha de Fut-bol de la Unidad Las Peñas, se entrega lista de material requerido para la adecuación de los mismos en los postes ya existentes.**
* **Unidad Deportiva Las Peñas: se repararon faroles cambiando 5 balastros y 6 focos de vapor de sodio de recicle.**
* **Unidad Deportiva Las Peñas: se realiza poda para descubrir los reflectores que se encontraban tapados por las ramas.**
* **Academia de Policía: se apoyo para checar circuito de barandilla quedando en servicio.**
* **Mercado Paulino Navarro: se acudió para dar apoyo en un local para ver una falla que se tenía se reviso instalación, se polarizo un contacto y se tomó lectura de corriente que consumen los aparatos eléctricos con los que cuenta el local.**
* **Servicios Generales: se dio para la colocación de tela con los colores de la bandera en fachada de Presidencia.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 11 de Octubre de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**